ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИК-СИСТЕМ

В ЦЕХАХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ахрамович А.П., Дмитриев Г.М., Колос В.П.

Государственное предприятие «Институт энергетики НАН Беларуси»

Минск, 220072, ул. Академическая 15, к. 2, т. (+375 17) 294 94 72, e-mail: ipe@bas-net.by

Задача модернизации производства, как никогда остро стоит перед белорусскими промышленниками. Достижение уровня высокоразвитых стран возможно только при увеличении производительности труда в сочетании с повышением качества продукции. Для этой цели необходимо внедрение передовых малозатратных технологий. Но никакие, даже самые ультрасовременные станки не смогут изменить ситуацию, если не будет создан в цехах надлежащий микроклимат. Ведь отклонение температуры в рабочей зоне всего лишь на 1 градус от оптимальной приводит к снижению производительности труда на 3,6 %,  соответственно ухудшается и качество продукции; аналогичным образом влияет и воздухообмен (ISO 7730).

Обеспечение требуемых параметров микроклимата с минимальными затратами топливно-энергетических ресурсов возможно только с помощью вентиляционно-отопительных систем, снабженных устройствами регулирования. Из них наиболее гибкими в управлении являются системы с электрическими отопительными приборами.

По потреблению электроэнергии на душу населения Беларусь значительно отстает от высокоразвитых стран. Так, по данным Международного энергетического агентства в 2010 году в США годовое потребление электроэнергии на одного человека составило 13,4 МВт(ч/(чел(год), в Норвегии ( 25,2 МВт(ч/(чел(год), в среднем по европейским странам ( около 8,3 МВт(ч/(чел(год). В Беларуси значение этого показателя всего лишь 3,5. Еще в Советском Союзе в начале 80-х годов было обращено внимание на бурный рост электроотопления в западных странах. Проведенные тогда широкомасштабные исследования показали, что при сбалансированных тарифах на тепловую и электрическую энергию электроотопление экономически оправдано в большинстве регионов Советского союза, в том числе и в Беларуси. Причем с ростом цен на топливно-энергетические ресурсы выгода от электроотопления увеличивается.

При модернизации наших предприятий неизбежно придется решать следующие теплотехнические задачи:

- организовать в определенных зонах цеха различные температурные условия;

- создать в большом заводском корпусе (цеху) площадью несколько десятков тысяч квадратных метров равномерное по площади температурное  поле (с отклонениями в идеале до 1 °С).

Очевидно, что традиционные воздушные системы отопления, установленные на наших заводах, не могут обеспечить такие температурные условия.

Созданная в Национальной академии наук автоматизированная система лучистого обеспечения технологических условий с цифровым управлением параметрами инфракрасного излучения, пригодна для решения поставленных выше задач. Оценка различных способов создания равномерной температурной обстановки в цехах показала, что наиболее целесообразным для этих целей является гибрид обычной вентиляционной системы и системы инфракрасного обогрева. С помощью первой подогретый до температуры 10 ( 12 °С свежий  воздух закачивается в помещение, где  инфракрасная система (λmax = 3,2 мкм) доводит температурную обстановку до нормируемой.

Эффективность данного способа создания микроклимата в больших производственных помещениях покажем на примере механосборочного корпуса № 2 Минского завода колесных тягачей. Основные технико-экономические характеристики штатной отопительно-вентиляционной системы (ШОВС) и гибрида вентиляционной и электрической инфракрасной системы (ГВЭИК) даны в таблице. Расчеты проведены по тарифам на тепловую и электрическую энергии по состоянию на декабрь 2012 г.

| Параметр | Единица измерения | ШОВС | ГВЭИК |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь корпуса | м2 | 94 300 |
| Средняя высота корпуса | м | 14 |
| Тепловое ощущение в рабочей зоне | °С | 18 |
| Нормированная кратность воздухообмена | 1/час | 1,8 |
| Режим работы |  | односменный |
| Установленная мощность | Гкал/ч (тепловая мощность) МВт (электрическая мощность) | 79,6 ( на подогрев закачиваемого воздуха − | 29,5 ( на подогрев вентиляционного воздуха 27,0 ( на генерацию ИК-излучения |
| Расход ТЭР за отопительный сезон | тыс. т у.т. | 23,2 | 9,4 |
| Расход тепловой энергии за отопительный сезон | Гкал | 133,2 ∙103 | 13,1 ∙103 |
| Расход электрической энергии за отопительный сезон | МВт∙час | − | 25,2 ∙103 |
| Стоимость потребленной энергии за отопительный сезон | млрд. руб. | 51,6 | 28,0 |

Инфракрасная система состоит из 4500 излучателей мощностью 6 кВт, 225 трехзонных шкафов управления, 675 датчиков обратной связи. Стоимость системы около 4,8 млн. долларов США.

Расчеты показывают, что использование системы типа ГВЭИК для обогрева и вентиляции больших цехов позволяет обеспечить равномерность температуры по площади, снизить расход топливно-энергетических ресурсов примерно в 2 раза (плата за потребленную энергию уменьшается в 1,8 раза). Окупаемость системы не превышает трех лет.